## Kosztorys Ofertowy
nazwa zadania |  | Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3
wykonawca:
L.p. | Podstawa opisu | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem |  |  |  | 0
1.1 | KNR 0401 0725-0301 | Uzupelnianie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II /wapno suchogaszone /ścian, logg, balkonów, podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2 | m2 | 54.78 |  | 0
1.2 | KNR 0017 2610-0302 | Docieplenie ścian styropianem frezowanym 0,031 gr. 14 cm, gotową mieszanką tynkarską silikatową, baranek 1,5 mm - kolor | m2 | 809.24 |  | 0
1.3 | Analiza własna KNR 0017 2610-0302+ KNRw 0202 0840-0100 - KNR 0017 0930-0300 | Docieplenie ścian styropianem frezowanym 0,031 gr. 14 cm, z licowaniem ścian cokołów płytkami imitującymi kamień naturalny o gr. do 1,5 cm na zaprawie klejowej | m2 | 55.3 |  | 0
1.4 | Analiza własna: KNRu 0202 0539-0300 | Montaż elementów wykończeniowych, pasy nadcokołowe z blach powlekanych | m | 130 |  | 0
1.5 | Analiza własna KNR 0017 2610-0302 - KNR 0017 0930-0300 | Docieplenie ścian piwnic styropianem frezowanym 0,031 gr. 14 cm, bez faktury tynkarskiej | m2 | 45.1 |  | 0
1.6 | KNR 0017 2610-0802 | Docieplenie ościeży styropianem 0,031 elewacyjnym gr. śr. 8cm gotową mieszanką tynkarską silikatową baranek 1,5mm - kolor | m2 | 186 |  | 0
1.7 | Analiza własna: KNRw 0401 0545-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki, wraz z utylizacją materiału | m2 | 125.6 |  | 0
1.8 | Analiza własna: KNRu 0202 0541-0100 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).- podokienniki na piance izolacyjnej z wykonaniem wzmocnień pośrednich - ok. 1szt/0,8mb | m2 | 72.5 |  | 0
1.9 | Analiza własna: KNRu 0202 0541-0100 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).- murki ogniowe | m2 | 105.28 |  | 0
1.10 | KNR 0023 2612-0800 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża budynku do wys. 2m | m | 20 |  | 0
1.11 | Pozycja scalona Analiza własna | Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej kolidującej z wykonywanym dociepeniem ścian wys. 8,7m i dachów - przez osobę uprawnioną z protokołami odbioru i badań skuteczności | kpl | 12 |  | 0
1.12 | Pozycja scalona Analiza własna | Przeniesienie instalacji i urządzeń, szczególnie kamer, oświetlenia itp. kolidujących z wykonywanym dociepeniem - przez osobę uprawnioną z protokołami odbioru i badań skuteczności | kpl | 10 |  | 0
1.13 | KNR 0401 0322-0200 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł na elewacji styropianowej | szt. | 20 |  | 0
2 | Obróbki blacharskie |  |  |  | 0
2.1 | KNR 0401 0535-0400 | Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej sie do użytku wraz z utylizacją materiału | m | 9.04 |  | 0
2.2 | Analiza własna: KNRw 0202 0525-0200 | Rynny dachowe z blach powlekanych łączone na klej półokrągłe o średnicy 150 mm - Robocizna +Sprzęt | m | 9.04 |  | 0
2.3 | KNRw 0401 0545-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją materiału | m | 7.95 |  | 0
2.4 | Analiza własna: KNRw 0202 0531-0400 | Rury spustowe z blach powlekanych okrągłe o średnicy 150 mm - Robocizna +Sprzęt | m | 7.95 |  | 0
2.5 | Analiza własna: | Zdystansowanie od budynku z wykonaniem wykopów rury deszczowej istniejącej, z pomalowaniem lakierem asfaltowym | szt. | 1 |  | 0
2.6 | Analiza własna: KNRu 0202 0550-0800 | Kolanka z blach powlekanych łączone na klej o średnicy 150 mm | szt. | 20 |  | 0
2.7 | Analiza własna: KNRw 0202 0525-0200 | Rynny dachowe z blach powlekanych łączone na klej półokrągłe o średnicy 150 mm - Materiał | m | 9.04 |  | 0
2.8 | Analiza własna: KNRw 0202 0531-0400 | Rury spustowe z blach powlekanych okrągłe o średnicy 150 mm - - Materiał | m | 7.95 |  | 0
3 | Docieplenie stropodachu |  |  |  | 0
3.1 | KNR 0202 0609-0100 | Izolacje cieplne łącznika, z płyt styropianowych 0,038 laminowanych papa gr.19 cm na kleju bitumicznym, poziome na wierzchu konstrukcji roztwór bitumiczny do gruntowania. | m2 | 31.46 |  | 0
3.2 | Analiza własna: KNR 0017 2609-0500 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do dachów z betonu | szt. | 126 |  | 0
3.3 | KNR 0015 0527-0200 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - każda następna warstwa papy termozgrzewalnej, nawierzchniowej | m2 | 31.46 |  | 0
3.4 | KNRw 0202 0504-0300 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 7.72 |  | 0
3.5 | Analiza własna: KNRw 0401 0544-0100 | Wykonanie i montaż deski czołowej okapu, w celu mocowania haków rynnowych | m | 9.04 |  | 0
3.6 | KNRu 0202 0539-0200 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, pasy nadrynnowe, okapy. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). | m | 9.04 |  | 0
3.7 | Analiza własna: KNR 0401 0209-0100 | Przebicie otworów w płytach dachowych z betonu żwirowego krytych papą, o powierzchni ok. 0,6 m2 | m2 | 12 |  | 0
3.8 | Analiza własna | Reperacja otworów blachą gr.2 mm na kleju asfaltowym ze wzmocnieniem kołkami - 0,8 szt/m2 | szt. | 20 |  | 0
3.9 | Analiza własna: KNR 0015 0527-0200 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - każda następna warstwa papy termozgrzewalnej | m2 | 32 |  | 0
3.10 | Analiza własna | Izolacja z wdmuchiwanej [blow-in] wełny szklanej, grubość izolacji 22 cm - przestrzenie wentylowane stropodachów | m2 | 505.09 |  | 0
4 | Wymiana okien i drzwi |  |  |  | 0
4.1 | KNNRw 0003 0702-0100 | (Wacetob SP .Z.O.Warszawa 2000) - Wykucie starych z muru i wstawienie nowych drzwi AL zewnętrznych (bez ceny drzwi), wraz z utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 9.3 |  | 0
4.2 | Analiza własna | Drzwi zewnętrzne Al ocieplone, kolor, z dwoma zamkami i klamką, szklone kasetami z szybami dwustronnie bezpiecznymi [foliowane i odporne na uderzenia], z samozamykaczmi. Wsp. U=1,3W/m2stC - materiał drzwi | m2 | 9.3 |  | 0
4.3 | KNNRw 0003 0702-0100 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - bez ceny okien, wraz z utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 210 |  | 0
4.4 | 45421131-1 Analiza własna | Okna PCV 3-szybowe z mikrowentylacją, nawiewami (w każdym oknie 1 ciśnieniowy + w każdym skrzydle 1 kompaktowy) i blokadą otwierania . Wsp.U=0,9W/m2stC. - materiał okna | m2 | 210 |  | 0
4.5 | Analiza własna | Nawiewniki okienne higrosterowane | szt. | 49 |  | 0
4.6 | KNNRw 0003 0702-0100 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV w piwnicy - bez ceny okien, wraz z utylizacją materiału z rozbiórki | m2 | 12.3 |  | 0
4.7 | Analiza własna | Okna piwniczne PCV 3-szybowe z mikrowentylacją i blokadą otwierania . Wsp. U=0,9 W/m2stC. - materiał okna | m2 | 12.3 |  | 0
4.8 | Analiza własna: KNR 0404 0809-0300 + KNR 0401 1304-0600 | Demontaż i ponowny montaż krat szachtów | kpl | 9 |  | 0
4.9 | KNR 0401 0708-0200 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 367.09 |  | 0
4.10 | KNR 0401 0711-0301 | Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2 | m2 | 10 |  | 0
4.11 | KNR 0401 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian przy oscieżach | m2 | 183.545 |  | 0
5 | Modernizacja systemu grzewczego |  |  |  | 0
5.1 | KNNR-W 3 0707/01 analogia | Demontaż osłon drewnianych na grzejniki z odniesieniem we wskazane miejsce na terenie przedszkola | m2 | 44.4 |  | 0
5.2 | KNR-W 4-02 0521/06 | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich Gs-4 podwójne - materiał z rozbiórki przekazać administracji budynku | m | 592 |  | 0
5.3 | KNR-W 4-02 0520/06 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - typ TA-1 - ilość elementów 13 - materiał z rozbiórki przekazać administracji budynku | kpl. | 1 |  | 0
5.4 | KNR-W 4-02 0520/05 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - typ TA-1 - ilość elementów 10 - materiał z rozbiórki przekazać administracji budynku | kpl. | 1 |  | 0
5.5 | KNR-W 4-02 0520/04 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - typ TA-1 - ilość elementów 7 - materiał z rozbiórki przekazać administracji budynku | kpl. | 1 |  | 0
5.6 | KNR-W 4-02 0520/10 | Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych GŻ-3 o długości 0,95 m - materiał z rozbiórki przekazać administracji budynku | szt. | 1 |  | 0
5.7 | KNR-W 4-02 0501/02 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 20 mm | msc. | 17 |  | 0
5.8 | KNR-W 4-02 0501/01 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 15 mm | msc. | 9 |  | 0
5.9 | KNR-W 2-15 0418/09 | Grzejniki stalowe C33-30-2300 | szt. | 10 |  | 0
5.10 | KNR-W 2-15 0418/09 | Grzejniki stalowe C33-30-1600 | szt. | 3 |  | 0
5.11 | KNR-W 2-15 0418/09 | Grzejniki stalowe C33-30-1400 | szt. | 2 |  | 0
5.12 | KNR-W 2-15 0418/07 | Grzejniki stalowe C22-90-700 | szt. | 1 |  | 0
5.13 | KNR-W 2-15 0418/07 | Grzejniki stalowe C22-60-1000 | szt. | 1 |  | 0
5.14 | KNR-W 2-15 0418/07 | Grzejniki stalowe C22-30-1600 | szt. | 2 |  | 0
5.15 | KNR-W 2-15 0418/03 | Grzejniki stalowe C11-60-800 | szt. | 1 |  | 0
5.16 | KNR-W 2-15 0418/03 | Grzejniki stalowe C11-30-1800 | szt. | 4 |  | 0
5.17 | KNR-W 2-15 0418/03 | Grzejniki stalowe C11-30-1600 | szt. | 2 |  | 0
5.18 | Pozycja scalona Analiza własna | Opracowanie dokumentacji nastaw wstępnych termozaworów (2 egz. przekazać inwestorowi) | kpl | 1 |  | 0
5.19 | Analiza własna: KNNR 0008 0407-0400 | Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne o śr. 15 mm ( z głowicą zaworu z zabezpieczeniem przed manipulacją i demontażem) - z regulacją wstępną nastaw - uwzględnić utrudniony dostęp i przeróbkę gałązek | szt. | 41 |  | 0
5.20 | Analiza własna: KNNR 0008 0407-0400 | Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne o śr. 20 mm ( z głowicą zaworu z zabezpieczeniem przed manipulacją i demontażem) - z regulacją wstępną nastaw - uwzględnić utrudniony dostęp i przeróbkę gałązek | szt. | 30 |  | 0
5.21 | Analiza własna: KNR 0402 0127-0100 | Wstawienie zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 15 mm - zawór powrotny | szt. | 41 |  | 0
5.22 | Analiza własna: KNR 0402 0127-0100 | Wstawienie zaworu grzejnikowego prostego lub kątowego,mosiężnego o średnicy 20 mm - zawór powrotny | szt. | 30 |  | 0
5.23 | KNNR 0004 0412-0600 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm na pionach c.o. | szt. | 21 |  | 0
5.24 | Analiza własna: KNR 0402 0127-0100 | Wstawienie zaworu kulowego o średnicy 15 mm - pod odpowietrznikami | szt. | 21 |  | 0
5.25 | Analiza własna: KNR 0034 0105-0100 | Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 25 mm śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm, z oczyszczeniem rur ze starej izolacji i rdzy, oraz pomalowaniem farbą antykorozyjną "na rdzę" | m | 15 |  | 0
5.26 | Analiza własna: KNR 0034 0105-0200 | Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 25 mm śr. zewnętrzna rurociągów 28-51 mm, z oczyszczeniem rur ze starej izolacji i rdzy, oraz pomalowaniem farbą antykorozyjną "na rdzę" | m | 50 |  | 0
5.27 | KNR 0708 0904-0100 | Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże z cegły | m3 | 0.1 |  | 0
5.28 | KNR 0708 0904-0200 | Przekucie otworów przez ściany i stropy - podłoże betonowe | m3 | 0.05 |  | 0
5.29 | KNR 0402 0127-0200 | Wstawienie zaworu przelotowego kulowego o średnicy 20-25 mm na pionach | szt. | 42 |  | 0
5.30 | Analiza własna: KNR 0401 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur przygrzejnikowych (gałązek) | m | 70 |  | 0
5.31 | Analiza własna: KNR 0031 0218-0300 | Próba szczelności całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, płukanie chemiczne instalacji (wraz z grzejnikami), czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby - próba szczel i płukanie instalacji udokumentowane protokołami | kpl | 1 |  | 0
5.32 | KNR 0402 0506-0200 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 15÷20 mm inst. odpowietrzajaca | m | 160 |  | 0
5.33 | Pozycja scalona Analiza własna | Opracowanie dokumentacji "Świadectwo charakterystyki energetycznej" (2 egz. przekazać inwestorowi) | kpl | 1 |  | 0
6 | Roboty związane |  |  |  | 0
6.1 | KNR 0231 0815-0200 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 25.8 |  | 0
6.2 | KNR 0231 0801-0100 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 5 |  | 0
6.3 | KNR 0011 0321-0100 | Chodniki z kostki betonowej typu"polbruk" (lub równoważnej) grubości 60 mm typu: 40, na podsypce cementowołpiaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Robocizna + Sprzęt | m2 | 112.9 |  | 0
6.4 | KNR 0231 0101-0700 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III, IV | m2 | 118.545 |  | 0
6.5 | KNR 0231 0407-0200 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 85 |  | 0
6.6 | KNR 0011 0321-0100 | Chodniki z kostki betonowej typu "polbruk" (lub równoważnej) grubości 60 mm typu: 40, na podsypce cementowołpiaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - Materiał | m2 | 112.9 |  | 0
6.7 | Analiza własna: KNR 0202 1118-0100 | Posadzki z kostki betonowej układanej na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 25 |  | 0
6.8 | Analiza własna: KNR 0231 0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 4 cm układane na zaprawie klejowej | m2 | 25 |  | 0
6.9 | Analiza własna | Wykonanie i montaż daszków 1-spadowych ozdobnych nad szachtami z pokryciem poliwęglanem bezbarwnym, przeźroczystym, na konstrukcji stalowo-aluminiowej | m2 | 25.65 |  | 0
6.10 | Analiza własna | Wykonanie i montaż daszka łukowyego ozdobnego nad wejściem głównym z pokryciem poliwęglanem bezbarwnym, przeźroczystym, na konstrukcji stalowo-aluminiowej | m2 | 7 |  | 0
6.11 | KNR 0401 0212-0200 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - w tym małej architektury, skrócenie schodów głównych, fragmenty szachtów itp | m3 | 21.394 |  | 0
6.12 | KNR 0401 0201-0200 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, ław fundamentowych | m2 | 29.84 |  | 0
6.13 | KNR 0401 0203-0400 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego,ław i stopów fundamentowych | m3 | 5.105 |  | 0
6.14 | KNR 0401 0202-0301 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm | kg | 83.52 |  | 0
6.15 | KNR 0401 0202-0100 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 4,5 mm | kg | 45.54 |  | 0
6.16 | Analiza własna: KNR 0401 1212-0801 | Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną "na rdzę" krat i balustrad z uprzednim oczyszczeniem z rdzy i starej farby | m2 | 39.25 |  | 0
6.17 | Analiza własna: KNRw 0202 0840-0100 | Licowanie ścian (nie cokołów) płytkami imitującymi kamień naturalny o gr. do 1,5 cm na zaprawie klejowej | m2 | 40 |  | 0
7 | Wywóz gruzu |  |  |  | 0
7.1 | KNR 0401 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 28.3 |  | 0
7.2 | KNR 0401 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (krotność 4-uwzglednić w cenie jednostkowej) | m3 | 28.3 |  | 0
7.3 | KNR 0401 0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 28.3 |  | 0
7.4 | KNR 0401 0108-1000 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (krotność 4-uwzglednić w cenie jednostkowej) | m3 | 28.3 |  | 0
Kosztorys razem: |  |  |  |  | 0